Приложение 3.4

УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

______________ Д.В. Демяшкевич

____ ____________ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования, закупаемого подрядчиком, согласно

проектной документации 008-021.

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка, серия (аналог) | Единица измерения | Кол-во | Код | Обозначение позиции согласно проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование для хранения баллонов | 1. Шкаф для баллонов (2 баллона), уличное исполнение Материал: металл, окрашенный порошковой краской. В комплекте: цепи для фиксации баллонов в вертикальном положении, технологические отверстия, крепежные элементы для фиксации шкафа к стене. Габаритные разеры (Д*Ш*В) – 620*510*1980мм | Р2961.000.000 УП «Белмед-техника» | ШТ | 3 | 008-21-1-ТК2.СО | 1 |
|  |  | 2. Баллон для ацетилена (ацетилен марки «А»). Материал: легированная сталь; давление 2,5Мпа, объем 40л; габаритные размеры (Ø*В) 219-1350мм | 40-150л ГОСТ 949-73* (В-40 ТУ 6-21-38-94, ТУ 1412-006-00204760-2005) | ШТ | 2 | 008-21-1-ТК2.СО | 1.1. |
|  |  | 3. Баллон для азота Материал: легированная сталь; давление 15Мпа, объем 40л; габаритные размеры (Ø*В) 219-1350мм | 40-150л ГОСТ 949-73* | ШТ | 2 | 008-21-1-ТК2.СО | 1.2. |
|  |  | 4.Баллон для закиси азота Материал: легированная сталь; давление 15Мпа, объем 40л; габаритные размеры (Ø*В) 219-1350мм | 40-150л ГОСТ 949-73* | ШТ | 2 | 008-21-1-ТК2.СО | 1.3. |
|  |  | 5.Баллонный редуктор (ацетилен) Давление 2,5Мпа/0,5Мпа В комплекте: манометры входного и выходного давления, предохранительный клапан | БА0-5-5 | ШТ | 2 | 008-21-1-ТК2.СО | РБа |
|  |  | 6. Баллонный редуктор (азот, закись азота) Давление 15Мпа/0,5Мпа В комплекте: манометры входного и выходного давления, предохранительный клапан | БА30-50-4 | ШТ | 4 | 008-21-1-ТК2.СО | РБ |
|  |  | 7. Редуктор давления для ацетилена Материал AISI 304, Cv=0,1 Максимальное давление среды на входе 5бар; Максимальное давление среды после редуктора 1бар; В комплекте: манометры входного и выходного давления, предохранительный клапан. Конечное соединение: трубные обжимы фитинги (в комплекте). Габаритные размеры: Ø57мм, Н=135мм | 072 S-0025 C-1 S-5-GAUGE, «Hy Lok», Корея | ШТ | 2 | 008-21-1-ТК2.СО | РДа |
|  |  | Редуктор давления (азот, закись азота) Материал AISI 316L Давление среды на входе 5-35бар; Давление среды после редуктора 0,1-1,7бар; В комплекте: манометры входного и выходного давления, предохранительный клапан. Конечное соединение: трубные обжимы фитинги (в комплекте). Габаритные размеры: Ø57мм, Н=135мм | 072 S-0025 C-1 S-5-GAUGE, «Hy Lok», Корея | ШТ | 3 | 008-21-1-ТК2.СО | РД |

Разработал

Инженер-механик 1ой категории ОГМ                               П.П. Шутко

Согласовал

Заместитель   механика                                                         А.В. Акулич

Заместитель главного инженера по

хехническим вопросам и инновациям                                 А.А. Ухалин