Приложение 3.10

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

_______________ Д.В.Демяшкевич

«______»______________2023 г.

Техническое задание

Система автоматики хладоснабжения

Техническое задание разработано на основании раздела 008-21-1-АХС, проектной документации «Реконструкция производственного корпуса инв.№400740 ОАО «БЗМП», расположенного по адресу г.Борисов, ул.Чапаева, 64»

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка,серия (аналог) | Единица изм-я | Кол-во | Код | Обозн-е позиции по проект докум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щит автоматики ЩА-ХС1 | - автоматический и ручной режим работы насосов; - сигнализацию неисправности; - контроль расхода охлаждающей жидкости для технологического оборудования; - уменьшение расхода охлаждающей жидкости для технического оборудования при заданном суммарном превышении расхода; - выход на внешнее устройство сигнализации и сбора информации (автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) согласно «Локальной вычислительной сети системы управления зданием», раздел 008-21-1-АОВ2 , лист 2. - диспетчеризация работы насосов по сети Ethernet. | НПП”Бинар” СУПР-17-3-Н-ПЧ-3-IP54 | к-т | 1 | СОБОР-АХС01 | ЩА-ХС1 |
|  |  | Состав: |  |  |  |  |  |
|  |  | - автоматический выключатель |  | шт | 11 |  |  |
|  |  | - программируемое реле | ОВЕН ПР200-220.2.1.0 | шт | 1 |  |  |
|  |  | - сетевой шлюз для доступа к сервису Owen Cloud RS485-Ethernet | ОВЕН ПР210-230 | шт | 1 |  |  |
|  |  | - Модуль расширения аналоговых сигналов | ОВЕН ПР200 | шт | 1 |  |  |
|  |  | - источник питания | БП60Б-Д4-24 | шт | 1 |  |  |
| 2. | Щит автоматики ЩА-ХС2 | - автоматический и ручной режим работы насосов; - сигнализацию неисправности; - циклическое переключение насосов для обеспечения равномерного износа; - включение резервного насоса при отключении основного насоса; - защита насосов от «сухого хода»; - параметрическая токовая защита с отображением тока каждого двигателя; - выход на внешнее устройство сигнализации и сбора информации (автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) согласно «Локальной вычислительной сети системы управления зданием», раздел 008-21-1-АОВ2 , лист 2 - диспетчеризация работы насосов по сети Ethernet. | EAC”Wilo” SK-712/ss-2-5.5/Ethernet | к-т | 1 | СОБОР-АХС02 | ЩА-ХС2 |
|  | РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ |  | ДР-ДД-02 | шт | 1 | СОБОР-АХС03 | ВР1 |
|  | ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ | 0-400 кПа, 4-20мА | РПД - Д | шт | 3 | СОБОР-АХС04 | ВР2…ВР4 |
|  | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР | DN100 | Endress+Hauser PROMAG W400 | шт | 1 | СОБОР-АХС05 | P1 |
|  |  | DN50 | Endress+Hauser PROMAG W400 | шт | 1 | СОБОР-АХС05 | P2 |
|  |  | DN80 | Endress+Hauser PROMAG W400 | шт | 1 | СОБОР-АХС05 | P3 |

Разработал:

Зам. начальника ОПЭ	А.В.Воронин

Согласовано:

Начальник ОПЭ	Е.Е.Иванов

Зам. главного инженера по

техническим вопросам и инновациям	А.А.Ухалин