Приложение 3.8

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

_______________ Д.В.Демяшкевич

«______»______________2023 г.

Техническое задание

Автоматизация технологических коммуникаций

Техническое задание разработано на основании раздела 008-21-1-АТК2 (Автоматизация технологических коммуникаций), проектной документации «Реконструкция производственного корпуса инв.№400740 ОАО «БЗМП», расположенного по адресу г.Борисов, ул.Чапаева, 64»

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка,серия (аналог) | Единица изм-я | Кол-во | Код | Обозн-е позиции по проект докум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ (КОМПЛЕКТНЫЙ) | - контроль образования довзрывоопасных концентраций ацетилена в воздухе лаборатории хроматографии; - автоматическое закрытие отсечного электромагнитного быстродействующего клапана при превышении в воздухе контролируемого помещения концентрации ацетилена более 10% НКПР газовоздушной смеси; - автоматическое закрытие отсечного электромагнитного быстродействующего клапана при пожаре; - ручное управление отсечным электромагнитным быстродействующим клапаном: подача питания и аварийное закрытие; - световая сигнализация работы и светозвуковая сигнализация аварийных состояний; - проверка светозвуковой сигнализации и отключение звукового сигнала; - светозвуковая сигнализация в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пожарно-охранный пост) при неисправности газоанализатора и превышении в воздухе контролируемого помещения концентрации ацетилена более 10% НКПР газоводушной смеси. | Индивидуальное изготовление | к-кт | 1 | СОБОР-АТК01 | ЩУС |
| 2. | Стационарный сигнализатор непрерывного автоматического измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов, паров горючих жидкостей и их совокупности в воздухе рабочей зоны, диффузионный способ отбора пробы. Класс защиты III, в комплекте: |  | СТМ-30М-10ДБс |  | 1 |  |  |
|  | БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ И ПИТАНИЯ | Диапазон измерений 0…50; Настраиваемый диапазон порогов срабатывания 5…50 НКПР; Монтаж на DIN рейку; RS-485, Iнк=0,2 А , 24В, 10Вт, IP20. |  | шт | 1 | СОБОР-АТК04 | БСП |
|  | ВЫНОСНОЙ ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ ДАТЧИК | Проверочный компонент – метан; Взрывозащищенное исполнение 1ExdllCT4, IP54; Наличие кронштейна для крепления датчика | АПИ5.132.039 | шт | 1 | СОБОР-АТК03 | ВД-БСП |
|  | ПАНЕЛЬ СИГНАЛЬНАЯ (СВЕТОВАЯ И ЗВУКОВАЯ) | Размер: 170х198х53 мм; 7 (семь) входов; Iнк=3 А, 1 НЗ, порог срабатывания TУ BY 190615254.001-2010 | ПС-7.1 ~150В(AC), ~230В(AC), | шт | 1 | СОБОР-АТК02 | ПС |

Разработал:

Зам. начальника ОПЭ	А.В.Воронин

Согласовано:

Начальник ОПЭ	Е.Е.Иванов

Зам. главного инженера по

техническим вопросам и инновациям	А.А.Ухалин