Приложение 3.9

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «БЗМП»

_______________ Д.В.Демяшкевич

«______»______________2023 г.

Техническое задание

Автоматизация тепловых магистралей (тепловой пункт)

Техническое задание разработано на основании раздела 008-21-1-АТМ (Автоматизация тепловых магистралей (тепловой пунк) Изм.1, проектной документации «Реконструкция производственного корпуса инв.№400740 ОАО «БЗМП», расположенного по адресу г.Борисов, ул.Чапаева, 64»

| № п/п | Наименование оборудования | Основные технические и функциональные характеристики оборудования (согласно спецификации) | Марка,серия (аналог) | Единица изм-я | Кол-во | Код | Обозн-е позиции по проект докум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щит автоматики ЩАТ1 | - система автоматизации парового ввода; - регулирование температуры системы горячего водоснабжения; - ручное и автоматическое управления насосами; - коммутация управления основного и резервного насосов контуров регулирования. - выход на внешнее устройство сигнализации и сбора информации (автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) согласно «Локальной вычислительной сети системы управления зданием», раздел 008-21-1-АОВ2 , лист 2. - диспетчеризация работы насосов по сети Ethernet. | Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 42 У2 IP54 габаритами 650x500x220 мм, с информационным окном | к-т | 1 | СОБОР-АТМ027 | ЩАТ1 |
|  |  | Состав: |  |  |  |  |  |
|  |  | Цифровой контроллер индикатора 230В, 50 Гц. IP31 (Комплектно с клапаном MC-COSR 16) | SC-F71 | шт | 2 |  | А1, А2 |
|  |  | Логический контроллер 230 В, 50 Гц. IP20, алгоритм работы 01 (с корректировкой алгоритма работы реле 2) | САУ-У-Д | шт | 1 |  | А3 |
|  |  | Логический контроллер 230 В, 50 Гц. IP20, алгоритм работы 01 | САУ-У-Д | шт | 1 |  | А4 |
|  |  | Реле промежуточное 220, 2N0/NC конт. | РК-2Р-220, ТУРБ 590618749.013-2006 | шт | 2 |  | К1, К2 |
|  |  | Кулачковый переключатель нагрузки 25.0А, 4Р, 0-1 | L W32-25/C04/2 | шт | 1 |  | SA2 |
|  |  | Дифференциальный выключатель тип С, 16,0А/30мА, 2Р, характеристика С | ВД1-63 2Р 16А 30мА | шт | 4 |  | QF1, QF2, QF7,QF8 |
|  |  | Дифференциальный выключатель тип С, 16,0А/30мА, 4Р, характеристика С | ВД1-63 4Р 16А 30мА | шт | 2 |  | QF3, QF4 |
|  |  | Дифференциальный выключатель тип С, 4,0А/30мА, 2Р, характеристика С | ВД1-63 4Р 4А 30мА | шт | 2 |  | QF5, QF6 |
|  |  | Выключатель автоматический 4.0А, 230В, х-ка С | ВА47-29-1Р, 4А, С | шт | 4 |  | QF9…QF12 |
|  |  | Контактор КМИ10910 9,0А, 230В, IP20 | КМИ10960 9,0А, 230В | шт | 2 |  | КМ1,КМ2 |
|  |  | Кнопка управления с самовозратом, зеленая, с замыкающимся контактом | ST22-Kz-10 | шт | 1 |  | SBT1 |
|  |  | Кнопка управления с самовозратом, красная, с размыкающимся контактом | ST22-Kc-01 | шт | 1 |  | SBC1 |
|  |  | Переключатель кнопочный поворотный двухпозиционный | SP22-P.CZ-33 | шт | 1 |  | SA1 |
|  |  | Сигнальная лампочка, желтая, -230В | ST22-Lg-230-LED-AC -230В | шт | 1 |  | HL1 |
|  |  | Сигнальная лампочка, зеленая, -230В | ST22-Lg-230-LED-AC -230В | шт | 1 |  | HL2 |
|  |  | Клеммные зажимы | ЗНИ-2.5 | шт | 35 |  | XT |
|  |  | Боковая заглушка |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | Шина нулевая изолированная на DIN-изоляторе (синий) ШНИ-6х9-12-С-С |  | шт | 1 |  | N |
|  |  | Шина нулевая изолированная на DIN-изоляторе (желтый) ШНИ-6х9-(2-С-Ж |  | шт | 1 |  | PE |
|  |  | DIN-рейка, оцинкованная, 35мм, L=470 мм | ИЭК | шт | 3 |  |  |
|  |  | D/N-рейка, оцинкованная, 35мм, L=300мм | ИЭК | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры | погружной с токовым выходом 4...20мА, -40... 125°С, длина монтажной части L=80mm | Т.п/п-420-Кл1-2-6-80—40/125°С | шт | 1 | СОБОР-АТМ025 | Т11 |
|  | Датчик температуры | погружной с токовым выходом 4...20мА, -40... 125°С, длина монтажной части L=30mm | Т.п/п-420-Кл1-2-5-30—40/125°С | шт | 1 | СОБОР-АТМ026 | Т12 |
| 2. | Щит автоматики ЩАТ2 (Щит автоматики для управления двумя контурами отопления и клапаном BKC3-32 с исполнительным механизмом ВЭП-25-3000, с интерфейсами связи RS485 и Ethernet.) | - система автоматизации водяного ввода; - регулирование температуры системы отопления по графику от наружной температуры; - ручное и автоматическое управление насосами; - коммутация управления основного и резервного насосов контуров регулирования; - защита насосов от "сухого хода". - выход на внешнее устройство сигнализации и сбора информации (автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) согласно «Локальной вычислительной сети системы управления зданием», раздел 008-21-1-АОВ2 , лист 2 - диспетчеризация работы насосов по сети Ethernet. | ВШЧ-1-11-1111-2-220-04 /Р54 ООО "Вогезэнерго" г.Минск | К-кт |  | СОБОР-АТМ021 | ЩАТ2 |
| 3. | (БЛОК ВВОДА И УЧЕТА) | ТЕПЛОСЧЕТЧИК АЛЬФА в комплекте | "Альфа" 3-141-ПАР IP54 ТУ BY 391811290.002-2018 | К-кт | 1 | СОБОР-АТМ022 |  |
|  |  | Комплект: |  |  |  |  |  |
|  |  | -Тепловычислитель | Алфа-3 | шт | 1 |  | Р9 |
|  |  | Система водяного ввода: |  |  |  |  |  |
|  |  | - Первичный преобразователь расхода | ВИРС-М | шт | 2 |  | Р9.1,Р9.2 |
|  |  | - Термопреобразователь сопротивления с закладной | КТС-Б-Pt 100 | шт | 2 |  | Р9.4, Р9.5 |
|  |  | Система парового ввода: |  |  |  |  |  |
|  |  | - Преобразователь расхода вихревой | Prowirl F200 | шт | 1 |  | Р9.3 |
|  |  | - Преобразователь давления | PC-28 | шт | 1 |  | Р9.6 |
|  |  | - Датчик температуры | ТС-Б-Pt100 (0°-250 ° С) | шт | 1 |  | Р9.7 |
|  | КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК УРОВНЯ | Стержень 0,5 | ДС.2.М20х1,5 | шт | 9 | СОБОР-АТМ024 |  |
|  | Термостат | RAK-TW5000 HS |  | шт | 1 | С300-ТЕРМИ |  |

Разработал:

Зам. начальника ОПЭ	А.П.Борисов

Согласовано:

Начальник ОПЭ	Е.Е.Иванов

Зам. главного инженера по

техническим вопросам и инновациям	А.А.Ухалин