Приложение: Спецификация

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика компрессора безмасляного винтового.

| Наименование предлагаемого товара | Наименование, модель, производитель |  |
| --- | --- | --- |
| Описание предлагаемого товара |  |  |
| Требование технического задания | Описание предлагаемого товара (заполняется участником) |  |
| П.20 конкурсной документации Технические требования к оборудованию |  |  |
| # 1.Технические требования к оборудованию 1.1. Рабочее давление – от 0,7 до 0,75 МПа. 1.2. Мощность электропривода – не более 55 кВт. 1.3. Производительность на выходе при давлении 0,75 МПа – не менее 8,8 н.м3/мин. 1.4. Остаточное содержание масла в сжатом воздухе – 0,000 мг/м3. 1.5. Компрессор должен обеспечивать непрерывный режим работы при условиях эксплуатации от 0°С до +40°С температуры окружающего воздуха, влажности до 95% при рабочем давлении до 0,75 МПа. 1.6. Напряжение питания – 380В/3 ф/50 Гц. |  |  |
| 2. Конструктивные требования к оборудованию 2.1. Компрессор с встроенным осушителем изготовлен в виде моноблочной конструкции. Все узлы, включая систему управления и блок управления компрессора, смонтированы на единой силовой раме компрессора с шумоизолирующим кожухом, позволяющей устанавливать его без фундамента и крепления на любой ровной поверхности, выдерживающей распределенный вес компрессора. 2.2. Наличие встроенного в компрессор адсорбционного осушителя сжатого воздуха барабанного типа с динамической точкой росы не превышающей –20°С. Регенерация барабана должна осуществляется горячим воздухом после второй ступени сжатия, без дополнительных нагревателей и потерь сжатого воздуха на регенерацию. Управление работой осушителя должно осуществляться непосредственно от блока управления компрессором. 2.3. Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 2900х1500х2200 мм. 2.4. Компрессор должен быть оборудован асинхронным электродвигателем с классом защиты – не менее IP 55. 2.5. Тип элемента сжатия – винтовой безмасляный двухступенчатый. 2.6. Тип приводов винтовых элементов – прямой. 2.7. Охлаждение – воздушное. 2.8. Все элементы комплектации в оборудовании должны соответствовать уровню мировых производителей. 2.9. Оборудование должно поставляться в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими его качественную и безопасную работу и ведение технологического процесса без дополнительных устройств и приспособлений. 2.10. Конструкция должна обеспечивать простоту в управлении и техническом обслуживании. 2.11. Оборудование должно быть новым, изготовленным одним производителем. 2.12. Все таблички и надписи предупреждающего, информирующего и рекомендательного характера на оборудовании должны быть на русском языке. |  |  |
| # 3. Общие требования к оборудованию Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: - уровень шума на рабочем месте при любом режиме работы оборудования не более 80 дБ; - замеры уровня шума при работе оборудования будут производиться в присутствии продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБА при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; - доступность осмотра, ремонта оборудования; - наличие автоматических блокировок для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования, а также защитных ограждений, приспособлений; - наличие звуковой сигнализации при аварийных остановках. Оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. - наличие аварийной кнопки остановки компрессора «СТОП». |  |  |
| # 4. Требования к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) Оборудование должно соответствовать требованиям ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование» и ТКП 199-2017 «Порядок подготовки и контроля чистоты пара, сжатого воздуха и газов». Продавец оборудования должен предоставить валидационный пакет документов IQ/OQ, совместно с заказчиком должны провести и заполнить данный валидационный пакет документов в соответствии с ТКП 030-2017: 1. Квалификация монтажа (installation qualification, IQ) – документированное подтверждение того, что установленное оборудование, соответствуют утвержденному проекту и рекомендациям производителя. В ходе квалификации монтажа должны быть квалифицированы правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта. 2. Квалификация функционирования (operational qualification, OQ) – документированное подтверждение того, что установленное оборудование, функционируют так, как предусмотрено в рамках ожидаемых рабочих диапазонов. В ходе квалификации функционирования должны быть подтверждены верхние и нижние рабочие пределы и/или условия «наихудшего случая». |  |  |
| 5. Требования к поставляемой с оборудованием документации. В комплект поставляемой с оборудованием документации должны входить: - инструкция по монтажу на русском языке; - технический паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке; - спецификация механических, пневматических, гидравлических, электрических и электронных элементов оборудования, расходных материалов с указанием модели и производителя; - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID на русском языке; - сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; - сертификат страны происхождения оборудования; - сертификаты соответствия качества сжатого воздуха ISO 8573 CLASS 0; - сертификат качества ISO 9001; - перечень аварийных ситуаций и способы их устранения; - декларации соответствия оборудования: ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость». - валидационный пакет документов IQ, OQ на русском языке с последующим заполнением на предприятии Покупателя. Для проверки комплектности и согласования валидационный пакет документов должен быть предоставлен покупателю до проведения работ. Вся выше перечисленная документация должна быть предоставлена в печатном и электронном виде. |  |  |

Руководитель организации ___________________________

подпись 				     Фамилия И.О.