| Спецификация пользователя/техническое задание для технологического оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание нового производства твердых лекарственных форм» Требования пользователя к: Системам получения, хранения и распределения воды очищенной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата и время сохранения документа | 17.03.2022 15:36 |
| 1 | Концепт для согласования |  | URS-10 |
| Версия | Содержание | Дата утверждения | Номер документа |

| Ответственность | Подпись | Дата | Лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная организация | ООО ИнжСпецСтройПроект» |  |  |
| Разработал Главный специалист технолог |  |  | Т.М.Перевязкина |
| Проверил и согласовал Главный инженер проекта |  |  | Н.М.Балашевич |
| Пользователь | ОАО «БЗМП» |  |  |
| Проверил и согласовал Заместитель главного инженера по перспективному развитию и новой технике |  |  | Ю.В.Ковель |
| Проверил и согласовал Заместитель главного инженера по ОТ и ОС |  |  | Д.В.Залуцкий |
| Проверил и согласовал Главный механик |  |  | Д.Н.Галаганюк |
| Проверил и согласовал Начальник ОПЭ |  |  | А.А.Ухалин |
| Проверил и согласовал Начальник ОМет |  |  | В.Н.Заболоцкий |
| Проверил и согласовал Начальник ООК |  |  | Л.С.Ищенко |
| Проверил и согласовал Заместитель главного энергетика |  |  | В.Н.Мартинович |
| Проверил и согласовал Начальник СПЛ |  |  | А.И.Юхневич |
| Проверил и согласовал Начальник ОИТ |  |  | Д.В.Никитин |
| Проверил и согласовал Заместитель начальника цеха №4 по технической части |  |  | А.И.Короткевич |
| Утвердил Первый заместитель генерального директора – главный инженер |  |  | Д.В.Демяшкевич |

Утверждение документа Пользователь подписанием утверждает свои требования к технологическому оборудованию. Поставщик подписанием утверждаeт, что поставленное оборудование будет соответствовать указанным требованиям пользователя определенным этим URS.

Содержание

1. Назначение документа	5

2. Использованные сокращения	5

3. Оценка требований URS	5

4. Процедура контроля выполнения требований URS	5

5. Общие характеристики оборудования	6

6. Система получения воды очищенной	6

6.1 Система предварительной очистки воды	6

6.2 Узел подачи исходной воды	7

6.3 Узел механической фильтрации	8

6.4 Солевые баки	9

6.5 Умягчитель	9

6.6 Установка обратного осмоса	10

6.7 Общие требования к системе получения воды очищенной	14

7. Система хранения и распределения воды очищенной	14

7.1 Узел подачи воды очищенной	14

7.2 Емкость для воды очищенной	15

7.3 Узел возврата воды очищенной	17

7.4 Общие требования к системе хранения и распределения воды очищенной	20

8 Требования к электронным компонентам и средствам измерения	20

9. Требования к программному обеспечению и ПК	21

10. Требования к поставляемой с оборудованием документации	22

11. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности	23

12. Требование к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP)	23

13. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям	25

14. Требования к упаковке оборудования	25

1. Назначение документа

Спецификация пользователя определяет требования к технологическому оборудованию для производства на ОАО «БЗМП» и служит основой к подготовке предложения на поставку оборудования. Документ также регламентирует контроль отдельных требований URS.

2. Использованные сокращения

AISI American Iron and Steel Institute / Американский институт чугуна и стали DQ Design qualification / Квалификация проекта FAT Factory acceptance test / Промежуточные испытания на предприятии-изготовителе SAT Site acceptance test / Приемочные испытания на месте установки IQ Installation qualification / Квалификация монтажа OQ Operational Qualification / Квалификация функционирования PLC Programmable logic controller / Программируемый логический контроллер GMP Good Manufacturing Practice / Надлежащая производственная практика ISO International Organization for Standardization / Международная организация по стандартизации EUPh European Pharmacopoeia 7th Edition / Европейская Фармакопея 7-ое издание

3. Оценка требований URS

Для оценки коммерческого предложения в данном URS устанавливается критичность отдельных требований к поставляемому оборудованию, и в комментарии уточняются требования пользователя к спецификации оборудования. Используются следующие категории: - категория K – строгие требования, которым поставка должна неукоснительно соответствовать.

4. Процедура контроля выполнения требований URS

Знаком (X) обозначен этап оформления документации, в которой будет проведен контроль соответствующего параметра. Контроль параметра может быть проведен в четырех последовательных этапах: - DQ - этап проектирования оборудования (квалификация проекта), обеспечивает пользователь на основании документации полученной от поставщика, - FAT - этап приемки оборудования (factory acceptance test), обеспечивает поставщик, - SAT - этап приемки оборудования у пользователя (site acceptance test), обеспечивает поставщик, - Q - этап квалификации оборудования (IQ/OQ), после приемки оборудования обеспечивает пользователь.

| 5. Общие характеристики оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предметом поставки являются системы получения, хранения и распределения воды очищенной производительностью 8 000 л/ч согласно BZB2101-1-ТК1.С. Cистемы получения, хранения и распределения воды очищенной обеспечивают постоянную возможность производства очищенной воды в количестве 8 000 л/час, независимо от температуры исходной воды. Температура исходной воды, в зависимости от сезона, может изменяться в пределах от 8 °С до 20 °С. | К |  | Спецификация оборудования, изделий и материалов BZB2101-1-ТК1.С, Приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | - |
|  | Оборудование должно поставляться в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими его качественною и безопасною работу, без дополнительных устройств и приспособлений. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | - |
|  | В состав систем получения и распределения воды очищенной входит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - система получения воды очищенной; | К |  | Принципиальная схема системы получения воды очищенной, Приложение 2 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - системы хранения и распределения воды очищенной. | К |  | Принципиальная схема системы получения воды очищенной, Приложение 2 |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 6. Система получения воды очищенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система получения очищенной воды состоит из следующих элементов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - система предварительной очистки воды; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - узел подачи исходной воды; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - узел механической фильтрации; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - солевые баки; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - умягчитель; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - установка обратного осмоса; | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - система регенерации мембран обратного осмоса. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| ## 6.1 Система предварительной очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал обвязки AISI 304 | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| ## 6.2 Узел подачи исходной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смонтирован на раме из нержавеющей стали габариты, не более: 2100х650х1400 мм. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Материал обвязки AISI 304. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | В комплект поставки входит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Дозирующая емкость с всасывающим патрубком с датчиком нижнего уровня, V = 60л, Ø460 мм, Н = 545 мм, безнапорная | К |  | Поз. 2SD-01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дозирующий насос, 6 л/ч, 10 бар, 0.022 кВт | К |  | Поз. DP-01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Насос исходной воды, 18,5 м³/ч, 4.3 бар, 4 кВт | К |  | Поз. PB-01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Фильтр 90 μм с автоматической обратной промывкой, Q = 11 м³/ч, Δp = 0.2 бар, 12 Вт | К |  | Поз. FR-01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Фильтр 90 μм с автоматической обратной промывкой, Q = 11 м³/ч, Δp = 0.2 бар, 12 Вт | К |  | Поз. FR-02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Прибор обеззараживания ультрафиолетом, Qmax = 18,7 м³/ч, 400 J/m2, P= 0.13 кВт | К |  | Поз. UV-01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P01-FR01,приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P01-PB01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P01-UV01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P02-PB01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V01-FR01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V01-FR02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V01-PB01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V02-FR01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V02-FR02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Обратный клапан, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V02-PB01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Обратный клапан, н/п, 2-way, DN15 | К |  | Поз. V01-SD01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Пробоотборный клапан, ручной, 2-way, DN6 | К |  | Поз. V01-UV01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Пробоотборный клапан, ручной, 2-way, DN6 | К |  | Поз. V03-FR01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Пробоотборный клапан, ручной, 2-way, DN6 | К |  | Поз. V03-PB01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Исходная вода поступает из центрального городского водопровода г. Борисова и соответствует СанПиН 10-124-РБ 99. Ниже представлены контролируемые параметры исходной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вкус (привкус) – не более 2 баллов | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Запах, при 20 и 60 градусах – не более 2 баллов | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Мутность < 1,5 мг/л | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Цветность – не более 20 градусов цветности | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Массовая концентрация марганца – 0,1 мг/дм³ | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Массовая концентрация нитратов – не более 45 мг/дм³ | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Массовая концентрация железа – не более 0,3 мг/дм³ | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Общая жесткость – не более 7,0 ммоль/дм³ | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Водородный показатель рН – не более 6,0 – 9,0 ед. рН | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Массовая концентрация сульфат-ионов – не более 500 мг/дм³ | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Общая минерализация (сухой остаток) – не более 1000 мг/дм³ | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Перманганатная окисляемость – не более 5,0 мг/дм³ | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| ## 6.3 Узел механической фильтрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смонтированый на раме из нержавеющей стали | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Габариты, не более: 2100х2000х2600 мм | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Материал обвязки AISI 304 | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | В объем поставки входит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Колонна песочного фильтра, 30"x72", макс. 10 бар, V=710 л, quartz Sand - 450 л. | К |  | Поз. SF-01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Колонна песочного фильтра, 30"x72", макс. 10 бар, V=710 л, quartz Sand - 450 л. | К |  | Поз. SF-02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Фильтр защитный со сменным картриджем, 30", 30 µм – 1 шт. | К |  | Поз. FR-03, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Колонна фильтра с активированным углем, 30"x72", макс. 10 бар, V=710 л, 450 л. | К |  | Поз. CF-01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Колонна фильтра с активированным углем, 30"x72", макс. 10 бар, V=710 л, 450 л. | К |  | Поз. CF-02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Фильтр защитный со сменным картриджем, 30", 10 µм – 1 шт. | К |  | Поз. FR-04, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P01-CF02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P01-FR03, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P01-FR04, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P01-SF02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V02-CF01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V02-CF02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V02-SF01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V02-SF02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V03-CF01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V03-CF02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V03-SF01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V03-SF02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Пробоотборный клапан, ручной, 2-way, DN6 | К |  | Поз. V01-FR03, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Пробоотборный клапан, ручной, 2-way, DN6 | К |  | Поз. V01-FR04, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Пробоотборный клапан , ручной , 2-way, DN6 | К |  | Поз. V02-FR03, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Пробоотборный клапан , ручной , 2-way, DN6 | К |  | Поз. V02-FR04, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Пробоотборный клапан , ручной , 2-way, DN6 | К |  | Поз. V03-FR03, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Пробоотборный клапан , ручной , 2-way, DN6 | К |  | Поз. V03-FR04, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Управляющий клапан, электрический, multiport, DN40 | К |  | Поз. V01-CF01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Управляющий клапан, электрический, multiport, DN40 | К |  | Поз. V01-CF02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
| ## 6.4 Солевые баки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельно стоящие солевые баки системы умягчения | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | В объем поставки входит: | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Емкость рассола, V = 520 л | К |  | Поз. ST-01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Емкость рассола, V = 520 л | К |  | Поз. ST-02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
| ## 6.5 Умягчитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смонтирован на раме из нержавеющей стали | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Габариты не более: 2100х2000х2600 мм | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Материал обвязки AISI 304 | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | В объем поставки входит: | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Колонна умягчителя, 24"x69", макс. 10 бар, V=450 л, 325 л. | К |  | Поз. FZ-01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Колонна умягчителя, 24"x69", макс. 10 бар, V=450 л, 325 л. | К |  | Поз. FZ-02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Расходомер, 0.34...17 м3/ч. | К |  | Поз. F01-FZ01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар. | К |  | Поз. P01-FZ02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN40. | К |  | Поз. V02-FZ01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN40. | К |  | Поз. V02-FZ02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V03-FZ01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V03-FZ02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Пробоотборный клапан, ручной, 2-way, DN6 | К |  | Поз. V04-FZ02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Управляющий клапан, электрический, multiport, DN40 | К |  | Поз. V01-FZ01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Управляющий клапан, электрический, multiport, DN40 | К |  | Поз. V01-FZ02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
| ## 6.6 Установка обратного осмоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смонтирована на раме из нержавеющей стали | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Габариты: 5000х1750х2015 мм | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Материал обвязки AISI 304 | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Материал обвязки пермиата 1 и 2 ступени: AISI 316L,Ra <0,8 µm | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Производительность 8000 л/час, необходимая электропроводимость <1,3 µS/см | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | В объем поставки входит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Фильтр защитный со сменным картриджем, 30", 5 μм - 3 шт. | К |  | Поз. FR-11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Насос высокого давления первой ступени обратного осмоса, 13.6 м³/ч; 21.85 бар, 15 кВт | К |  | Поз. PB-11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Насос высокого давления второй ступени обратного осмоса, 8.9 м³/ч; 19.65 бар, 5.5 кВт | К |  | Поз. PB-12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Корпус обратного осмоса 1-ой ступени, макс. 25 бар | К |  | Поз. MH-11A, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Корпус обратного осмоса 1-ой ступени, макс. 25 бар | К |  | Поз. MH-11B, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Корпус обратного осмоса 1-ой ступени, макс. 25 бар | К |  | Поз. MH-11C, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Корпус обратного осмоса 2-ой ступени, макс. 25 бар | К |  | Поз. MH-12A, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Корпус обратного осмоса 2-ой ступени, макс. 25 бар | К |  | Поз. MH-12B, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 1-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M01-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 1-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M02-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 1-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M03-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 1-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M04-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 1-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M05-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 1-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M06-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 1-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M07-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 1-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M08-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 1-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M09-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 2-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M01-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 2-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M02-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 2-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M03-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 2-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M04-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 2-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M05-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 2-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M06-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 2-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M07-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Модуль обратного осмоса 2-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар | К |  | Поз. M08-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный дегазатор, F = 40 Hм³/ч, макс. 6.2 бар | К |  | Поз. MG-11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Капсульный фильтр воздуха, 7.9", 0.2 µм | К |  | Поз. AF-11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Расходомер, 500...5000 л/ч | К |  | Поз. F01-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Расходомер, 500…5000 л/ч | К |  | Поз. F02-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Расходомер, 6,5…60 Нм3/ч | К |  | Поз. F01-AF11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Расходомер, 1000...10000 л/ч | К |  | Поз. F01-MG11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Расходомер, 100…1000 л/ч | К |  | Поз. F01-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Расходомер, 600…6000 л/ч | К |  | Поз. F02-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P01-FR11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P02-FR11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P01-PB11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+40 бар | К |  | Поз. P02-PB11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+40 бар | К |  | Поз. P01-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Манометр, 0.1 бар | К |  | Поз. P01-AF11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P01-PB12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+40 бар | К |  | Поз. P02-PB12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+40 бар | К |  | Поз. P01-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик электропроводности, 0.04…500 µS/см | К |  | Поз. Q01-MG11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик электропроводности, 0.04…500 µS/см | К |  | Поз. Q01-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Преобразователь электропроводности | К |  | Поз. Q02-MG11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Прибор контроля жесткости, 0.05…0.5 0dH | К |  | Поз. Q01-FZ02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN15 | К |  | Поз. V05-FZ02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Шаровой клапан, пневматический nc, 2-way, DN15 | К |  | Поз. V01-AF11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Шаровой клапан, пневматический nc, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V09-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V01-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V01-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V08-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, пневматический nc, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V06-FR11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V01-FR11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V01-PB12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V05-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V07-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/10 | К |  | Поз. V01-MG11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN25/10 | К |  | Поз. V02-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN25/10 | К |  | Поз. V03-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN40/25 | К |  | Поз. V03-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN25/10 | К |  | Поз. V04-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN40/10 | К |  | Поз. V04-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/50 | К |  | Поз. V06-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC + SL, T-block, DN50/50 | К |  | Поз. V02-PB12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC + SL, T-block, DN40/40 | К |  | Поз. V05-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC + SL, T-block, DN40/40 | К |  | Поз. V06-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC + SL, T-block, DN40/40 | К |  | Поз. V08-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NO + SL, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V03-PB12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NO + SL, T-block, DN40/40 | К |  | Поз. V07-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Обратный клапан, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V01-PB11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Обратный клапан, 2-way, DN15 | К |  | Поз. V02-PB11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Обратный клапан, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V03-PB11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Обратный клапан, 2-way, DN25 | К |  | Поз. V04-PB11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Редукционный клапан, 2-way, DN8 | К |  | Поз. V02-AF11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Редукционный клапан, 2-way, DN50, Рout = 1-3.5 bar | К |  | Поз. V07-FR11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Пробоотборный клапан, ручной, 2-way, DN6 | К |  | Поз. V02-FR11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Пробоотборный клапан, ручной, 2-way, DN6 | К |  | Поз. V03-FR11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Пробоотборный клапан, ручной, 2-way, DN6 | К |  | Поз. V04-FR11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Пробоотборный клапан, ручной, 2-way, DN6 | К |  | Поз. V05-FR11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Регулирующий клапан, пневматический NC + позиционер, 2-way, DN25 | К |  | Поз. V10-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Регулирующий клапан, пневматический NC + позиционер, 2-way, DN15 | К |  | Поз. V02-MH12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Регулирующий клапан, пневматический nNC + позиционер, 2-way, DN25 | К |  | Поз. V11-MH11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
| ## 6.7 Общие требования к системе получения воды очищенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В объем поставки входят все соединительные трубопроводы и фитинги системы получения воды очищенной. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Дыхательный фильтр с подогревом, автоквируемый. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Очищенная вода должна соответствовать следующим качественным критериям согласно European Pharmacopoeia и требованиям заказчика: |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Удельная электропроводимость ≤ 5.1 мкСм×см-1 при t=25 °C | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Нитраты ≤ 0,00002% (0,2 ppm) | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Тяжелые металлы ≤ 0,00001% (0.1 ppm) | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Суммарное количество жизнеспособных аэробов ≤ 102 КОЕ 1 мл | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Восстанавливающие вещества – раствор должен оставаться слабо-розовым. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Система хранения и распределения воды очищенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В состав системы хранения и распределения воды очищенной входит: |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Узел подачи воды очищенной | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Емкость воды очищенной | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Узел возврата воды очищенной | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| ## 7.1 Узел подачи воды очищенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смонтированый на раме из нержавеющей стали | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Материал обвязки AISI 316L, Ra ≤ 0,8 μm | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Габаритные размеры не более: 1800x600x1700 мм | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Циркуляционные насосы фармацевтического исполнения, внутренняя конструкция насосов без мертвых карманов. Насосы оснащены двумя отсекающими клапанами и дренажными клапанами. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | В объем поставки входит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Циркуляционный насос воды очищенной, 20 м³/ч, 7 бар, 11 кВт | К |  | Поз. PB-21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Циркуляционный насос воды очищенной, 20 м³/ч, 7 бар, 11 кВт | К |  | Поз. PB-22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Циркуляционный насос воды очищенной, 20 м³/ч, 7 бар, 11 кВт | К |  | Резерв, ЗИП, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Прибор обеззараживания ультрафиолетом, Qмакс. = 20 м³/ч, P = 1.3 кВт | К |  | Поз. UV-21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Прибор обеззараживания ультрафиолетом, Qмакс. = 20 м³/ч, P = 1.3 кВт | К |  | Поз. UV-22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P01-PB21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P01-PB22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик излучения UV, 0 - 100 mW/cm 2 | К |  | Поз. Q01-UV21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик излучения UV, 0 - 100 mW/cm 2 | К |  | Поз. Q01UV22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN65 | К |  | Поз. V01-PB21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN65 | К |  | Поз. V01-PB22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN6 | К |  | Поз. V03-PB21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN6 | К |  | Поз. V03-PB22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V03-UV21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V03-UV22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V04-PB21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V04-PB22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/10 | К |  | Поз. V01-UV21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/10 | К |  | Поз. V01-UV22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN65/40 | К |  | Поз. V02-PB21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN65/40 | К |  | Поз. V02-PB22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/10 | К |  | Поз. V02-UV21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/10 | К |  | Поз. V02-UV22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
| ## 7.2 Емкость для воды очищенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельно стоящая герметичная вертикальная емкость эллипсоидной формы, без застойных зон. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Все критические узлы, детали и поверхности выполнены из стали AISI 316L, иметь шероховатость поверхности Ra ≤ 0,8 мкм и отполированные до зеркального блеска. Остальные видовые части должны быть выполнены из стали AISI 304, и других материалов имеющие стойкость к коррозии, легко моющиеся и обрабатываемые дезинфицирующими материалами. Уплотнения из материалов, одобренных для применения в фармацевтической промышленности. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Полный слив воды через дренажный клапан. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Емкость хранения воды очищенной должна быть оснащена термической изоляцией фармацевтического исполнения – наружное покрытие сварное из нержавеющей стали. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Наличие системы душирования (с применением шаровых разбрызгивателей). | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Возможность стерилизации дыхательного фильтра чистым паром и проведения его тестирования на целостность. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | В объем поставки входит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Емкость хранения воды очищенной, V = 8 м3, Ø2200 мм, Н = 3200 мм, безнапорная. | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Корпус фильтра воздуха с греющей рубашкой, 20", макс. 10 бар | К |  | Поз. TA-21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Фильтрующий элемент, 20", 0.2 μм для жидкостей, 0.003 μм для газов | К |  | Поз. AF-21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Абсорбер СО2, Ø406 mm, H = 1000 mm, V = 72 kg | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, -1...+1 бар | К |  | Поз. AB-21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик разрыва предохранительной мембраны | К |  | Поз. P01-TA21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Предохранительная мембрана | К |  | Поз. P02-TA21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик температуры, 0...+150º C | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик нижнего уровня | К |  | Поз. T01-TA21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик верхнего уровня | К |  | Поз. L01-TA21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Гидростатический датчик уровня, 0...+400 мбар | К |  | Поз. L02-TA21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Шаровой клапан, пневматический NO, 2-way, DN40 | К |  | Поз. L03-TA21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Шаровой клапан, пневматический NC, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V01-AB21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NO + SL, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V02-AB21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NO + SL, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V01-AF21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC + SL, 2-way, DN15 | К |  | Поз. V02-AF21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC + SL, 2-way, DN15 | К |  | Поз. V03-AF21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Отводчик конденсата, 2-way, DN15 | К |  | Поз. V04-AF21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Отводчик конденсата, 2-way, DN15 | К |  | Поз. X01-AF21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
| ## 7.3 Узел возврата воды очищенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смонтированый на раме из нержавеющей стали | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Габаритные размеры не более:1160х860х2950 мм | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Материал обвязки "грязной стороны" AISI 304 | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Материал обвязки "чистой стороны" AISI 316L, Ra ≤ 0,8 μm | К |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | В объем поставки входит: |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Фармацевтический теплообменник, S = 3,5 м², макс. 10 бар | К |  | Поз. HE-21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Фармацевтический теплообменник, S = 2,5 м², макс. 10 бар | К |  | Поз. HE-22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P03-TA21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик электропроводности, 0.04… 500 μS/см | К |  | Поз. Q01-TA21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик TOC, 0.05…1000 ppb | К |  | Поз. Q02-TA21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Преобразователь ТОС | К |  | Поз. Q03-TA21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Расходомер, 400…9000 кг/ч | К |  | Поз. F01-PN21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Расходомер, 400…9000 кг/ч | К |  | Поз. F01-PN22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P01-PN21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик давления, 0...+10 бар | К |  | Поз. P01-PN22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Манометр, -1...+9 бар | К |  | Поз. P01-HE22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик температуры, 0...+150º C | К |  | Поз. T01-PN21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик температуры, 0...+150º C | К |  | Поз. T01-PN22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик температуры, 0...+150º C | К |  | Поз. T01-HE21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Датчик температуры, 0...+150º C | К |  | Поз. T01-HE22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Шаровой клапан, пневматический NC, 2-way, DN32 | К |  | Поз. V02-HE22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Шаровой клапан, пневматический NC, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V05-HE21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN32 | К |  | Поз. V01-HE22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN15 | К |  | Поз. V02-HE21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V03-HE21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V04-HE21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN25 | К |  | Поз. V07-HE21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V03-PN21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V03-PN22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN50 | К |  | Поз. V04-TA21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NO + позиционер, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V02-PN21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NO + позиционер, 2-way, DN40 | К |  | Поз. V02-PN22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/10 | К |  | Поз. V01-HE21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN40/10 | К |  | Поз. V01-PN21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN40/10 | К |  | Поз. V01-PN22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/10 | К |  | Поз. V01-TA21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневм. NC + SL с инд. положения, T-block, DN50/25 | К |  | Поз. V02-TA21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC + SL, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. V03-TA21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Регулирующий клапан, пневматический NC + позиционер, 2-way, DN25 | К |  | Поз. V03-HE22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Регулирующий клапан, пневматический NC + позиционер, 2-way, DN32 | К |  | Поз. V06-HE21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Отводчик конденсата, 2-way, DN15 | К |  | Поз. X01-HE22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | В объем поставки входит арматура для системы распределения воды очищенной: | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW01, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW02, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC+SL с индикатором положения, T- block, DN50/20 | К |  | Поз. PW03, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC+SL с индикатором положения, T- block, DN50/20 | К |  | Поз. PW04, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC+SL с индикатором положения, T- block, DN50/20 | К |  | Поз. PW05, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW06, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW07, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW08, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW09, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW10, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW11, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC+SL с индикатором положения, T- block, DN50/20 | К |  | Поз. PW12, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW13, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW14, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW15, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW16, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC+SL с индикатором положения, T- block, DN50/20 | К |  | Поз. PW17, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW18, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW19, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW20, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC+SL с индикатором положения, T- block, DN50/20 | К |  | Поз. PW21, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW22, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW23, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW24, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW25, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW26, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW27, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW28, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW29, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW30, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW31, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC+SL с индикатором положения, T- block, DN50/20 | К |  | Поз. PW32, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC+SL с индикатором положения, T- block, DN50/20 | К |  | Поз. PW33, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC+SL с индикатором положения, T- block, DN50/20 | К |  | Поз. PW34, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC+SL с индикатором положения, T- block, DN50/20 | К |  | Поз. PW35, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC+SL с индикатором положения, T- block, DN50/20 | К |  | Поз. PW36, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, пневматический NC+SL с индикатором положения, T- block, DN50/20 | К |  | Поз. PW37, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW38, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW39, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW40, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW41, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 | К |  | Поз. PW42, приложение 1 |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 7.4 Общие требования к системе хранения и распределения воды очищенной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль температуры в системе хранения после теплообменника; |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Непрерывное движение воды в турбулентном режиме со скоростью от 1,5 до 3 м/с. |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Ни одна часть трубопровода не должна находиться в горизонтальном положении. |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Точки отбора воды должны быть спроектированы с учетом правила 1,5d или 6d диаметра. |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Термическая санитизация. |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |
| 8 Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллеры – Siemens, Schneider Еlectric, Mitsubishi Electric | К |  |  | X |  | X |  | X |  | - |  |
|  | Панели оператора SIEMENS от 12”. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | - |  |
|  | Цветная сенсорная панель оператора текущего состояния машины интерфейс на русском языке с многоуровневым доступом. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Отображение параметров процесса в режиме online. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Контроль за системами, отображение сообщений о неисправностях. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Кнопка аварийной остановки. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Электронные компоненты и комплектующие должны быть в исполнении для европейского рынка. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | - |  |
|  | Оборудование и узлы должны быть маркированы и идентифицированы в соответствии со схемами. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Для электронного оборудования (частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, другие программируемые устройства) наличие рабочих программ (проектов в виде файлов с расширением соответствующим применяемым программам для программирования), настроечных таблиц на электронном носителе. | К |  |  | - |  | X |  | X |  | - |  |
|  | Для контроллера, панели оператора - наличие рабочих программ (образов) на электронном носителе с возможностью быстрой переустановки образа (рабочей программы) без дополнительных устройств. | К |  |  | - |  | X |  | X |  | - |  |
|  | Обеспечение системой управления: регулировки процессов и контроля за соблюдением всех параметров; протоколирование основных технологических данных; самодиагностики и сообщений о неисправностях. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Система управления с общей архитектурой управления процессами скомплектована одним производителем. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Не менее трех уровней доступа с возможностью создания библиотеки рецептов в системе управления. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Статические пароли доступа, без ограничения срока действия. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | - |  |
|  | Архив аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров процесса с указанием даты и времени | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Система управления с регистрацией технологических параметров влияющих на конечное качество продукции с созданием архива данных и распечаткой через удаленный ПК. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, должны быть в единицах СИ: давление – Па, температура – °С, влажность – %. | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9. Требования к программному обеспечению и ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект: устройства, приспособления для подключения сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Система управления (PLC, PPC) должна поддерживать протокол передачи данных MODBUS-TCP, для подключения в единую систему СКАДА – диспетчеризация (мониторинг) и архивирование производственных параметров влияющих на конечное качество продукта и данных о производительности оборудования. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Сертификаты GAMP5 и CFR21 часть 11 для программного обеспечения. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | В случае поставки в комплекте с оборудованием сервера или персонального компьютера необходимо выполнить следующие требования: характеристики не ниже: Intel Core i5; 16 Гб DDR IV; SSD - 240Mb +HDD - 2 Tb; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 22’’; порты: USBне менее -4 шт, из них USB 3.0 -2шт, Network 2 шт, DVI, DisplayPort, , PCIe). Персональный компьютер должен быть под управлением ОС Microsoft Windows (не ниже Windows 10 pro) с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | - |  |
|  | В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (ОС Linux, ОС Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | - |  |
|  | Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | - |  |
|  | Печатающие устройства (принтеры, МФУ) поставляемые с оборудованием должны быть сертифицированы на территории РБ. Расходные материалы к печатающим устройствам должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | - |  |
| 10. Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В комплект поставляемой с оборудованием документации должны входить: | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | - инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - технический паспорт на русском языке; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID на русском языке; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - список аварийных ситуаций и способы их устранения на русском языке; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - спецификация на электрические и электронные компоненты с указанием модели и производителя; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - полная спецификация механических узлов, компонентов, деталей, запорной и регулирующей арматуры и т.д. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - каталог запасных частей (дать детальное описание перечня запасных частей с указанием их стоимости) на русском языке; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - сертификат страны происхождения оборудования; | К |  |  | X |  | X |  | - |  | X |  |
|  | - сертификат качества ISO; | К |  |  | X |  | X |  | - |  | X |  |
|  | - валидационный пакет документов FAT, SAT, IQ, OQ. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Наличие полной детальной спецификации с чертежами размещения в помещениях в трех плоскостях с описанием всех опций, а также размещение портов и клемпов. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Вся выше перечисленная предоставляется в печатном и электронном виде. | К |  |  | - |  | X |  | X |  | - |  |
| 11. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы линии не более 80 дБА в т.ч. каждой единицы оборудования входящей в комплект линии; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться в присутствии представителя продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБА при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - автоматические блокировки для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования, а также защитные ограждения, приспособлений; - устройства для отвода вредных выделений (аспирация) при работе оборудования; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | - доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки оборудования. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Соответствие оборудования требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 12. Требование к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие оборудования требованиям ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование», Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 77 "Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза", ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика». | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Материалы, контактирующие с продуктом, не должны влиять на свойства продукта. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Оборудование спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования не должны представлять опасности обслуживающему персоналу и не ухудшать качество продукции. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Продавец оборудования должен предоставить валидационный пакет документов FAT/SAT/IQ/OQ. Совместно с представителем заказчика провести и заполнить данный валидационный пакет документов. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Протокол приемочных испытаний на предприятии-изготовителе оборудования (FAT) – документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на предприятии-изготовителе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования до поставки в соответствии с требованиями данного URS; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Протокол приемочных испытаний на месте установки у заказчика (SAT) - документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно по месту установки оборудования у заказчика, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования после проведения монтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями данного URS; | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Квалификация монтажа (IQ) – документально оформленное подтверждение того, что монтаж оборудования выполнен в соответствии с утвержденным проектом, рекомендациям производителя и (или) требованиям пользователя. Квалификации монтажа должна включать, по крайней мере, следующее: калибровку приборов, верификацию правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта, конструкционным материалам и т.п. | K |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Квалификация функционирования (OQ) - документально оформленное подтверждение того, что установленное оборудование функционирует в соответствии с предъявленными требованиями во всех режимах работы. Квалификации функционирования должна включать, по крайней мере, следующее: испытания которые разработаны на основе знаний процессов, систем и оборудования, чтобы гарантировать, что система функционирует так, как предусмотрено проектом, а также испытания для подтверждения верхних и нижних рабочих пределов и (или) условий «наихудшего случая» и т.п. | K |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Предоставить пакет квалификационной документации IQ и OQ на русском языке в электронном виде для согласования с заказчиком до проведения SAT испытаний. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Проведение испытаний согласно IQ и OQ с заполнением согласованных с заказчиком протоколов испытаний IQ и OQ. | К |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 13. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, продавцу предусмотреть возможность проведения заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме. Проведение заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме или с присутствием представителей – по выбору заказчика с учетом сложившейся эпидемиологической ситуацией сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19В. | К |  |  | - |  | X |  | X |  | - |  |
|  | Требования к проведению заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме: продавец должен предоставить заказчику фото и видео материалы готового к испытаниям оборудования. Фото и видео материалы должны содержать полную информацию по каждому пункту технического задания. Фото видео материалы должны быть сформированы индивидуально к каждому пункту технического задания. По требованию заказчика продавец обязан предоставить недостающую информацию. | К |  |  | - |  | X |  | X |  | - |  |
|  | После изучения заказчиком фото видео материалов продавец должен организовать онлайн видеоконференцию по согласованию с заказчиком, в соответствии со штатным расписанием заказчика по местному времени. | К |  |  | - |  | X |  | X |  | - |  |
| 14. Требования к упаковке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Упаковка, в которой отгружается товар, должна обеспечить сохранность товара во время его транспортировки наземным или морским путем, а также его хранение на открытых площадках. | К |  |  | - |  | X |  | - |  | - |  |