Приложение №3 – спецификация к первому разделу

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА ЗАКУПКУ

по выбору поставщика системы получения, хранения и распределения воды очищенной

| Наименование предлагаемого товара | Наименование, модель, производитель |
| --- | --- |
| Описание предлагаемого товара |  |
| Требование технического задания | Описание предлагаемого товара (заполняется участником) |
| 1. Состав системы получения, хранения и распределения воды очищенной входит: |  |
| - система получения воды очищенной; |  |
| - системы хранения и распределения воды очищенной. |  |
| 1.1. Система получения воды очищенной |  |
| Система получения очищенной воды состоит из следующих элементов: |  |
| - система предварительной очистки воды; |  |
| - узел подачи исходной воды; |  |
| - узел механической фильтрации; |  |
| - солевые баки; |  |
| - умягчитель; |  |
| - установка обратного осмоса; |  |
| - система регенерации мембран обратного осмоса. |  |
| 1.1.1. Система предварительной очистки воды |  |
| Материал обвязки AISI 304 |  |
| 1.1.2. Узел подачи исходной воды |  |
| Смонтирован на раме из нержавеющей стали габариты, не более: 2100х650х1400 мм. |  |
| Материал обвязки AISI 304. |  |
| В комплект поставки входит: |  |
| - Дозирующая емкость с всасывающим патрубком с датчиком нижнего уровня, V = 60л, Ø460 мм, Н = 545 мм, безнапорная |  |
| - Дозирующий насос, 6 л/ч, 10 бар, 0.022 кВт |  |
| - Насос исходной воды, 18,5 м³/ч, 4.3 бар, 4 кВт |  |
| - Фильтр 90 μм с автоматической обратной промывкой, Q = 11 м³/ч, Δp = 0.2 бар, 12 Вт |  |
| - Фильтр 90 μм с автоматической обратной промывкой, Q = 11 м³/ч, Δp = 0.2 бар, 12 Вт |  |
| - Прибор обеззараживания ультрафиолетом, Qmax = 18,7 м³/ч, 400 J/m2, P= 0.13 кВт |  |
| - Датчики давления, 0...+10 бар (4поз. в URS-10) |  |
| - Дисковые клапана, ручные, 2-way, DN50 (5поз. в URS-10) |  |
| - Обратные клапана, 2-way, DN50 (2поз. в URS-10) |  |
| - Пробоотборные клапана, ручные, 2-way, DN6 (3поз. в URS-10) |  |
| Исходная вода поступает из центрального городского водопровода г. Борисова и соответствует СанПиН 10-124-РБ 99. Ниже представлены контролируемые параметры исходной воды: |  |
| Вкус (привкус) – не более 2 баллов |  |
| Запах, при 20 и 60 градусах – не более 2 баллов |  |
| Мутность < 1,5 мг/л |  |
| Цветность – не более 20 градусов цветности |  |
| Массовая концентрация марганца – 0,1 мг/дм³ |  |
| Массовая концентрация нитратов – не более 45 мг/дм³ |  |
| Массовая концентрация железа – не более 0,3 мг/дм³ |  |
| Общая жесткость – не более 7,0 ммоль/дм³ |  |
| Водородный показатель рН – не более 6,0 – 9,0 ед. рН |  |
| Массовая концентрация сульфат-ионов – не более 500 мг/дм³ |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) – не более 1000 мг/дм³ |  |
| Перманганатная окисляемость – не более 5,0 мг/дм³ |  |
| 1.1. 3. Узел механической фильтрации |  |
| Смонтированый на раме из нержавеющей стали |  |
| Габариты, не более: 2100х2000х2600 мм |  |
| Материал обвязки AISI 304 |  |
| В объем поставки входит: |  |
| - Колонна песочного фильтра, 30"x72", макс. 10 бар, V=710 л, quartz Sand - 450 л. |  |
| - Колонна песочного фильтра, 30"x72", макс. 10 бар, V=710 л, quartz Sand - 450 л. |  |
| - Фильтр защитный со сменным картриджем, 30", 30 µм – 1 шт. |  |
| - Колонна фильтра с активированным углем, 30"x72", макс. 10 бар, V=710 л, 450 л. |  |
| - Колонна фильтра с активированным углем, 30"x72", макс. 10 бар, V=710 л, 450 л. |  |
| - Фильтр защитный со сменным картриджем, 30", 10 µм – 1 шт. |  |
| - Датчики давления, 0...+10 бар (4поз. в URS-10) |  |
| - Дисковые клапана, ручные, 2-way, DN40 (8 поз. в URS-10) |  |
| - Пробоотборные клапана, ручные, 2-way, DN6 (6 поз. в URS-10) |  |
| - Управляющие клапана, электрические, multiport, DN40 (2 поз. в URS-10) |  |
| 1.1. 4. Солевые баки |  |
| Отдельно стоящие солевые баки системы умягчения |  |
| В объем поставки входит: |  |
| - Емкость рассола, V = 520 л |  |
| - Емкость рассола, V = 520 л |  |
| 1.1. 5. Умягчитель |  |
| Смонтирован на раме из нержавеющей стали |  |
| Габариты не более: 2100х2000х2600 мм |  |
| Материал обвязки AISI 304 |  |
| В объем поставки входит: |  |
| - Колонна умягчителя, 24"x69", макс. 10 бар, V=450 л, 325 л. (2 поз. в URS-10) |  |
| - Расходомер, 0.34...17 м3/ч. |  |
| - Датчик давления, 0...+10 бар. |  |
| - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN40 (4 поз. в URS-1) |  |
| - Пробоотборный клапан, ручной, 2-way, DN6 |  |
| - Управляющий клапан, электрический, multiport, DN40 (2 поз.) |  |
| 1.1. 6. Установка обратного осмоса |  |
| Смонтирована на раме из нержавеющей стали |  |
| Габариты: 5000х1750х2015 мм |  |
| Материал обвязки AISI 304 |  |
| Материал обвязки пермиата 1 и 2 ступени: AISI 316L,Ra <0,8 µm |  |
| Производительность 8000 л/час, необходимая электропроводимость <1,3 µS/см |  |
| В объем поставки входит: |  |
| - Фильтр защитный со сменным картриджем, 30", 5 μм - 3 шт. |  |
| - Насос высокого давления первой ступени обратного осмоса, 13.6 м³/ч; 21.85 бар, 15 кВт |  |
| - Насос высокого давления второй ступени обратного осмоса, 8.9 м³/ч; 19.65 бар, 5.5 кВт |  |
| - Корпус обратного осмоса 1-ой ступени, макс. 25 бар (5 поз. в URS-10) |  |
| - Модуль обратного осмоса 1-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар (9 поз. в URS-10) |  |
| - Модуль обратного осмоса 2-ой ступени, ASR 99.8%, F = 37 м², макс. 41 бар (8 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный дегазатор, F = 40 Hм³/ч, макс. 6.2 бар |  |
| - Капсульный фильтр воздуха, 7.9", 0.2 µм |  |
| - Расходомер, 500...5000 л/ч (2 поз. в URS-10) |  |
| - Расходомер, 6,5…60 Нм3/ч |  |
| - Расходомер, 1000...10000 л/ч |  |
| - Расходомер, 100…1000 л/ч |  |
| - Расходомер, 600…6000 л/ч |  |
| - Датчик давления, 0...+10 бар (4 поз. в URS-10) |  |
| - Датчик давления, 0...+40 бар (4 поз. в URS-10) |  |
| - Датчик давления, 0...+40 бар |  |
| - Манометр, 0.1 бар |  |
| - Датчик электропроводности, 0.04…500 µS/см (2 поз. в URS-10) |  |
| - Преобразователь электропроводности |  |
| - Прибор контроля жесткости, 0.05…0.5 0dH |  |
| - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN15 |  |
| - Шаровой клапан, пневматический nc, 2-way, DN15 |  |
| - Шаровой клапан, пневматический nc, 2-way, DN40 |  |
| - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN50 |  |
| - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN40 |  |
| - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN50 |  |
| - Дисковый клапан, пневматический nc, 2-way, DN50 |  |
| - Дисковый клапан, ручной, 2-way, DN50 |  |
| - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN50 (3 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/10 |  |
| - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN25/10 (3 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN40/25 |  |
| - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN40/10 |  |
| - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/50 |  |
| - Мембранный клапан, пневматический NC + SL, T-block, DN50/50 |  |
| - Мембранный клапан, пневматический NC + SL, T-block, DN40/40 (4 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный клапан, пневматический NO + SL, 2-way, DN50 |  |
| - Обратный клапан, 2-way, DN50 |  |
| - Обратный клапан, 2-way, DN15 |  |
| - Обратный клапан, 2-way, DN40 |  |
| - Обратный клапан, 2-way, DN25 |  |
| - Редукционный клапан, 2-way, DN8 |  |
| - Редукционный клапан, 2-way, DN50, Рout = 1-3.5 bar |  |
| - Пробоотборный клапан, ручной, 2-way, DN6 (4 поз. в URS-10) |  |
| - Регулирующий клапан, пневматический NC + позиционер, 2-way, DN25 |  |
| - Регулирующий клапан, пневматический NC + позиционер, 2-way, DN15 |  |
| - Регулирующий клапан, пневматический nNC + позиционер, 2-way, DN25 |  |
| 1.1. 7. Общие требования к системе получения воды очищенной |  |
| В объем поставки входят все соединительные трубопроводы и фитинги системы получения воды очищенной. |  |
| Дыхательный фильтр с подогревом, автоквируемый. |  |
| Очищенная вода должна соответствовать следующим качественным критериям согласно European Pharmacopoeia и требованиям заказчика: |  |
| Удельная электропроводимость ≤ 5.1 мкСм×см-1 при t=25 °C |  |
| Нитраты ≤ 0,00002% (0,2 ppm) |  |
| Тяжелые металлы ≤ 0,00001% (0.1 ppm) |  |
| Суммарное количество жизнеспособных аэробов ≤ 102 КОЕ 1 мл |  |
| Восстанавливающие вещества – раствор должен оставаться слабо-розовым. |  |
| 1.2. Система хранения и распределения воды очищенной |  |
| В состав системы хранения и распределения воды очищенной входит: |  |
| - Узел подачи воды очищенной |  |
| - Емкость воды очищенной |  |
| - Узел возврата воды очищенной |  |
| 1.2.1. Узел подачи воды очищенной |  |
| Смонтированый на раме из нержавеющей стали |  |
| Материал обвязки AISI 316L, Ra ≤ 0,8 μm |  |
| Габаритные размеры не более: 1800x600x1700 мм |  |
| Циркуляционные насосы фармацевтического исполнения, внутренняя конструкция насосов без мертвых карманов. Насосы оснащены двумя отсекающими клапанами и дренажными клапанами. |  |
| В объем поставки входит: |  |
| - Циркуляционный насос воды очищенной, 20 м³/ч, 7 бар, 11 кВт |  |
| - Циркуляционный насос воды очищенной, 20 м³/ч, 7 бар, 11 кВт |  |
| - Циркуляционный насос воды очищенной, 20 м³/ч, 7 бар, 11 кВт |  |
| - Прибор обеззараживания ультрафиолетом, Qмакс. = 20 м³/ч, P = 1.3 кВт |  |
| - Прибор обеззараживания ультрафиолетом, Qмакс. = 20 м³/ч, P = 1.3 кВт |  |
| - Датчик давления, 0...+10 бар (2 поз. в URS-10) |  |
| - Датчик излучения UV, 0 - 100 mW/cm 2 (2 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN65 (2 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN6 (2 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN50 (4 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/10 (4 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN65/40 (2 поз. в URS-10) |  |
| 1.2.2. Емкость для воды очищенной |  |
| Отдельно стоящая герметичная вертикальная емкость эллипсоидной формы, без застойных зон. |  |
| Все критические узлы, детали и поверхности выполнены из стали AISI 316L, иметь шероховатость поверхности Ra ≤ 0,8 мкм и отполированные до зеркального блеска. Остальные видовые части должны быть выполнены из стали AISI 304, и других материалов имеющие стойкость к коррозии, легко моющиеся и обрабатываемые дезинфицирующими материалами. Уплотнения из материалов, одобренных для применения в фармацевтической промышленности. |  |
| Полный слив воды через дренажный клапан. |  |
| Емкость хранения воды очищенной должна быть оснащена термической изоляцией фармацевтического исполнения – наружное покрытие сварное из нержавеющей стали. |  |
| Наличие системы душирования (с применением шаровых разбрызгивателей). |  |
| Возможность стерилизации дыхательного фильтра чистым паром и проведения его тестирования на целостность. |  |
| В объем поставки входит: |  |
| - Емкость хранения воды очищенной, V = 8 м3, Ø2200 мм, Н = 3200 мм, безнапорная. |  |
| - Корпус фильтра воздуха с греющей рубашкой, 20", макс. 10 бар |  |
| - Фильтрующий элемент, 20", 0.2 μм для жидкостей, 0.003 μм для газов |  |
| - Абсорбер СО2, Ø406 mm, H = 1000 mm, V = 72 kg |  |
| - Датчик давления, -1...+1 бар |  |
| - Датчик разрыва предохранительной мембраны |  |
| - Предохранительная мембрана |  |
| - Датчик температуры, 0...+150º C |  |
| - Датчик нижнего уровня |  |
| - Датчик верхнего уровня |  |
| - Гидростатический датчик уровня, 0...+400 мбар |  |
| - Шаровой клапан, пневматический NO, 2-way, DN40 (2 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный клапан, пневматический NO + SL, 2-way, DN40 (2 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный клапан, пневматический NC + SL, 2-way, DN15 (2 поз. в URS-10) |  |
| - Отводчик конденсата, 2-way, DN15 (2 поз. в URS-10) |  |
| 1.2.3. Узел возврата воды очищенной |  |
| Смонтированый на раме из нержавеющей стали |  |
| Габаритные размеры не более: 1160х860х2950 мм |  |
| Материал обвязки "грязной стороны" AISI 304 |  |
| Материал обвязки "чистой стороны" AISI 316L, Ra ≤ 0,8 μm |  |
| В объем поставки входит: |  |
| - Фармацевтический теплообменник, S = 3,5 м², макс. 10 бар |  |
| - Фармацевтический теплообменник, S = 2,5 м², макс. 10 бар |  |
| - Датчик давления, 0...+10 бар |  |
| - Датчик электропроводности, 0.04… 500 μS/см |  |
| - Датчик TOC, 0.05…1000 ppb |  |
| - Преобразователь ТОС |  |
| - Расходомер, 400…9000 кг/ч (2 поз. в URS-10) |  |
| - Датчик давления, 0...+10 бар (2 поз. в URS-10) |  |
| - Манометр, -1...+9 бар |  |
| - Датчик температуры, 0...+150º C (4 поз. в URS-10) |  |
| - Шаровой клапан, пневматический NC, 2-way, DN32 |  |
| - Шаровой клапан, пневматический NC, 2-way, DN50 |  |
| - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN32 |  |
| - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN15 |  |
| - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN50 |  |
| - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN50 |  |
| - Шаровой клапан, ручной, 2-way, DN25 |  |
| - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN40 |  |
| - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN40 |  |
| - Мембранный клапан, ручной, 2-way, DN50 |  |
| - Мембранный клапан, пневматический NO + позиционер, 2-way, DN40 (2 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/10 (2 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN40/10 (2 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный клапан, пневм. NC + SL с инд. положения, T-block, DN50/25 |  |
| - Мембранный клапан, пневматический NC + SL, T-block, DN50/15 |  |
| - Регулирующий клапан, пневматический NC + позиционер, 2-way, DN25 |  |
| - Регулирующий клапан, пневматический NC + позиционер, 2-way, DN32 |  |
| - Отводчик конденсата, 2-way, DN15 |  |
| В объем поставки входит арматура для системы распределения воды очищенной: |  |
| - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 (2 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный клапан, пневматический NC+SL с индикатором положения, T- block, DN50/20 (12 поз. в URS-10) |  |
| - Мембранный клапан, ручной, T-block, DN50/15 (27 поз. в URS-10) |  |
| 1.2.4. Общие требования к системе хранения и распределения воды очищенной |  |
| Контроль температуры в системе хранения после теплообменника; |  |
| Непрерывное движение воды в турбулентном режиме со скоростью от 1,5 до 3 м/с. |  |
| Ни одна часть трубопровода не должна находиться в горизонтальном положении. |  |
| Точки отбора воды должны быть спроектированы с учетом правила 1,5d или 6d диаметра. |  |
| Термическая санитизация. |  |
| 2. Требования к электронным компонентам и средствам измерения |  |
| Контроллеры – Siemens, Schneider Еlectric, Mitsubishi Electric |  |
| Панели оператора SIEMENS от 12”. |  |
| Цветная сенсорная панель оператора текущего состояния машины интерфейс на русском языке с многоуровневым доступом. |  |
| Отображение параметров процесса в режиме online. |  |
| Контроль за системами, отображение сообщений о неисправностях. |  |
| Кнопка аварийной остановки. |  |
| Электронные компоненты и комплектующие должны быть в исполнении для европейского рынка. |  |
| Оборудование и узлы должны быть маркированы и идентифицированы в соответствии со схемами. |  |
| Для электронного оборудования (частотные привода, сервоконтроллеры, сервопривода, другие программируемые устройства) наличие рабочих программ (проектов в виде файлов с расширением соответствующим применяемым программам для программирования), настроечных таблиц на электронном носителе. |  |
| Для контроллера, панели оператора - наличие рабочих программ (образов) на электронном носителе с возможностью быстрой переустановки образа (рабочей программы) без дополнительных устройств. |  |
| Обеспечение системой управления: регулировки процессов и контроля за соблюдением всех параметров; протоколирование основных технологических данных; самодиагностики и сообщений о неисправностях. |  |
| Система управления с общей архитектурой управления процессами скомплектована одним производителем. |  |
| Не менее трех уровней доступа с возможностью создания библиотеки рецептов в системе управления. |  |
| Статические пароли доступа, без ограничения срока действия. |  |
| Архив аварийных сообщений, а также логирование авторизации пользователей и изменение рабочих параметров процесса с указанием даты и времени |  |
| Система управления с регистрацией технологических параметров влияющих на конечное качество продукции с созданием архива данных и распечаткой через удаленный ПК. |  |
| Шкалы средств измерения, входящих в состав закупаемого оборудования, должны быть в единицах СИ: давление – Па, температура – °С, влажность – %. |  |
| 3. Требования к программному обеспечению и ПК |  |
| Система удаленного доступа для проведения диагностики и обслуживания поставляемого оборудования специалистами сервисного центра производителя (Комплект: устройства, приспособления для подключения сети интернет и необходимое программное обеспечение, входящий в состав оборудования). |  |
| Система управления (PLC, PPC) должна поддерживать протокол передачи данных MODBUS-TCP, для подключения в единую систему СКАДА – диспетчеризация (мониторинг) и архивирование производственных параметров влияющих на конечное качество продукта и данных о производительности оборудования. |  |
| Сертификаты GAMP5 и CFR21 часть 11 для программного обеспечения. |  |
| В случае поставки в комплекте с оборудованием сервера или персонального компьютера необходимо выполнить следующие требования: характеристики не ниже: Intel Core i5; 16 Гб DDR IV; SSD - 240Mb +HDD - 2 Tb; ЖКИ (LCD) led, диагональ не менее 22’’; порты: USBне менее -4 шт, из них USB 3.0 -2шт, Network 2 шт, DVI, DisplayPort, , PCIe). Персональный компьютер должен быть под управлением ОС Microsoft Windows (не ниже Windows 10 pro) с лицензией (с голографическими наклейками или иными подтверждающими подлинность идентификаторами согласно требованиям компании Microsoft) в количестве, соответствующем количеству единиц оборудования. Версия ОС Microsoft Windows должна иметь поддержку компанией Microsoft на момент поставки оборудования. |  |
| В случае поставки оборудования под управлением ОС без коммерческой схемы лицензирования (ОС Linux, ОС Android и др.) необходимо наличие носителя информации с установочным (инсталляционным) образом ОС. |  |
| Оборудование комплектуется носителем информации с установочным пакетом программного обеспечения для него, либо резервной копией установленного программного обеспечения в комплекте с операционной системой. |  |
| Печатающие устройства (принтеры, МФУ) поставляемые с оборудованием должны быть сертифицированы на территории РБ. Расходные материалы к печатающим устройствам должны быть представлены на рынке РБ в свободной продаже. |  |
| 4. Требования к поставляемой с оборудованием документации |  |
| В комплект поставляемой с оборудованием документации должны входить: |  |
| - инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; |  |
| - технический паспорт на русском языке; |  |
| - схемы электрические принципиальные, пневматические, гидравлические, схемы P&ID на русском языке; |  |
| - список аварийных ситуаций и способы их устранения на русском языке; |  |
| - сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом, сертификаты калибровки, тесты калибровки, установки частотных преобразователей; |  |
| - спецификация на электрические и электронные компоненты с указанием модели и производителя; |  |
| - полная спецификация механических узлов, компонентов, деталей, запорной и регулирующей арматуры и т.д. |  |
| - каталог запасных частей (дать детальное описание перечня запасных частей с указанием их стоимости) на русском языке; |  |
| - сертификат страны происхождения оборудования; |  |
| - сертификат качества ISO; |  |
| - валидационный пакет документов FAT, SAT, IQ, OQ. |  |
| Наличие полной детальной спецификации с чертежами размещения в помещениях в трех плоскостях с описанием всех опций, а также размещение портов и клемпов. |  |
| Вся выше перечисленная предоставляется в печатном и электронном виде. |  |
| 5. Требования к оборудованию в части охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности |  |
| Соответствие требованиям охраны труда и промышленной санитарии РБ, действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе: |  |
| - уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы линии не более 80 дБА в т.ч. каждой единицы оборудования входящей в комплект линии; |  |
| - замеры уровня шума при работе оборудования будут проводиться в присутствии представителя продавца аккредитованной лабораторией. В случае превышения уровня шума более 80 дБА при любом режиме работы, оборудование не будет принято в эксплуатацию; |  |
| - автоматические блокировки для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования, а также защитные ограждения, приспособлений; - устройства для отвода вредных выделений (аспирация) при работе оборудования; |  |
| - доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки оборудования. |  |
| Соответствие оборудования требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. |  |
| 6. Требование к оборудованию в области надлежащей производственной практики (GMP) |  |
| Соответствие оборудования требованиям ТКП 447-2017 (33050) «Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование», Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 77 "Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза", ТКП 030-2017 (33050) «Надлежащая производственная практика». |  |
| Материалы, контактирующие с продуктом, не должны влиять на свойства продукта. |  |
| Оборудование спроектировано таким образом, чтобы его можно было легко и тщательно очищать. Работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования не должны представлять опасности обслуживающему персоналу и не ухудшать качество продукции. |  |
| Продавец оборудования должен предоставить валидационный пакет документов FAT/SAT/IQ/OQ. Совместно с представителем заказчика провести и заполнить данный валидационный пакет документов. |  |
| Протокол приемочных испытаний на предприятии-изготовителе оборудования (FAT) – документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно на предприятии-изготовителе после изготовления оборудования, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования до поставки в соответствии с требованиями данного URS; |  |
| Протокол приемочных испытаний на месте установки у заказчика (SAT) - документированное подтверждение о прохождении приемочных испытаний, которые проводятся непосредственно по месту установки оборудования у заказчика, согласно заранее подготовленному плану, который включают в себя проверку всех параметров оборудования после проведения монтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями данного URS; |  |
| Квалификация монтажа (IQ) – документально оформленное подтверждение того, что монтаж оборудования выполнен в соответствии с утвержденным проектом, рекомендациям производителя и (или) требованиям пользователя. Квалификации монтажа должна включать, по крайней мере, следующее: калибровку приборов, верификацию правильность монтажа компонентов, приборов, оборудования, трубопроводов и сервисных систем чертежам и спецификации проекта, конструкционным материалам и т.п. |  |
| Квалификация функционирования (OQ) - документально оформленное подтверждение того, что установленное оборудование функционирует в соответствии с предъявленными требованиями во всех режимах работы. Квалификации функционирования должна включать, по крайней мере, следующее: испытания которые разработаны на основе знаний процессов, систем и оборудования, чтобы гарантировать, что система функционирует так, как предусмотрено проектом, а также испытания для подтверждения верхних и нижних рабочих пределов и (или) условий «наихудшего случая» и т.п. |  |
| Предоставить пакет квалификационной документации IQ и OQ на русском языке в электронном виде для согласования с заказчиком до проведения SAT испытаний. |  |
| Проведение испытаний согласно IQ и OQ с заполнением согласованных с заказчиком протоколов испытаний IQ и OQ. |  |
| 7. Основные требования к проведению FAT, SAT испытаниям |  |
| В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, продавцу предусмотреть возможность проведения заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме. Проведение заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме или с присутствием представителей – по выбору заказчика с учетом сложившейся эпидемиологической ситуацией сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19В. |  |
| Требования к проведению заводских приемочных испытаний (FAT) на заводе продавца в онлайн-режиме: продавец должен предоставить заказчику фото и видео материалы готового к испытаниям оборудования. Фото и видео материалы должны содержать полную информацию по каждому пункту технического задания. Фото видео материалы должны быть сформированы индивидуально к каждому пункту технического задания. По требованию заказчика продавец обязан предоставить недостающую информацию. |  |
| После изучения заказчиком фото видео материалов продавец должен организовать онлайн видеоконференцию по согласованию с заказчиком, в соответствии со штатным расписанием заказчика по местному времени. |  |
| 8. Требования к упаковке оборудования |  |
| Упаковка, в которой отгружается товар, должна обеспечить сохранность товара во время его транспортировки наземным или морским путем, а также его хранение на открытых площадках. |  |